## Explication
Calcul du déséquilibre inverse de tension
Le déséquilibre de séquence inverse de la tension d'un système triphasé crée dans les bobinages des moteurs triphasés, un champ tournant inverse qui s'oppose à leur sens de rotation normal.
Lorsque ce déséquilibre est faible (moins de 2 %), cela est généralement sans conséquence pour les moteurs triphasés.
Toutefois, s'il devient trop important, il peut causer des problématiques d'échauffement et de déclenchements intempestifs des moteurs triphasés.
Le présent chiffrier vous guide dans la mesure et l'établissement du taux de déséquilibre de séquence inverse à votre installation électrique.

## Calcul NEMA
Méthode de calcul simplifiée : formule NEMA
Cette méthode est approximative, mais demeure suffisamment précise si le déséquilibre inverse ne dépasse pas 3 %.
IMPORTANT : Le calcul du déséquilibre inverse de la tension se fait normalement par la mesure des 3 tensions phase-phase d'un système triphasé.
| Méthode : | 1. Mesurer les 3 tensions phase à phase (Vpp) avec le moins d'intervalle de temps possible entre les mesures
2. Calculer la valeur moyenne de ces 3 tensions (V moyen)
3. Déterminer le plus grand écart des tensions phase-phase avec la moyenne
4. Le taux de déséquilibre inverse (V2) est obtenu en divisant ce plus grand écart avec la valeur moyenne
| Calcul : | Veuillez saisir vos valeurs dans les cases vertes
|  | 1. | Vab : | 580 | Vbc : | 600 | Vca : | 620
|  | 2. | V moyen : | 600
|  | 3. | Max (Vpp - V moyen) : | 20
|  | 4. | V2(%) : | 3.333%

## Calcul Exact
Méthode de calcul exacte
IMPORTANT : Le calcul du déséquilibre inverse de la tension se fait normalement par la mesure des 3 tensions phase-phase d'un système triphasé.
| Méthode : | 1. Mesurer les 3 tensions phase à phase (Vpp) avec le moins d'intervalle de temps possible entre les mesures
|  | 2. Calculer la valeur moyenne de ces 3 tensions (V moyen) | Inscrire les valeurs dans les cases vertes ci-dessous
|  | 3. | Le résultat est indiqué à la case jaune
Formule :
où :
| Calcul : | Veuillez saisir vos valeurs dans les cases vertes.
|  |  | Vab : | 580 | Vbc : | 600 | Vca : | 620
|  |  | α : | 0.99704
|  |  | V2(%) : | 3.852%
𝑉2(%)=√((1−𝛼)/(1+𝛼))×100
𝛼=√(3−6×(〖𝑉𝑎𝑏〗^4+〖𝑉𝑏𝑐〗^4+〖𝑉𝑐𝑎〗^4)/(〖𝑉𝑎𝑏〗^2+〖𝑉𝑏𝑐〗^2+〖𝑉𝑐𝑎〗^2 )^2 )

## Protocole de mesure
Mesures ponctuelles :
Les mesures ponctuelles sont appropriées lorsqu'on ne dispose pas d'appareil de mesure spécialisé en qualité de l'onde et qu'on désire simplement avoir un aperçu du déséquilibre inverse de la tension.
Dans ce cas, pour avoir une mesure représentative ou une tendance, il convient d'effectuer une série de mesure (au moins 5) à intervalles différents dans la journée et, idéalement, répéter ce processus sur quelques jours.
Pour être représentatives, les mesures de tension des 3 phases doivent être prises avec le moins d'intervalle de temps possible entre chaque mesure.
Ensuite, il faut considérer la valeur maximale qui ne s'éloigne pas trop des valeurs immédiatement inférieures, ou en d'autres mots, qui demeure dans la tendance maximale.
Mesures officielles :
La mesure officielle du déséquilibre inverse de la tension se fait selon les spécifications du protocole de mesure de la norme internationale CEI 61000-4-30.
Selon ce protocole, la mesure du déséquilibre inverse de la tension se fait de la façon suivante :
- Mesure en continu sur une période minimale d'une semaine
- Temps d'intégration des mesures de 10 minutes
- Calcul du déséquilibre inverse sur des périodes de 2 heures en faisant une moyenne quadratique de 12 périodes de mesure de 10 minutes
Finalement, la mesure la plus représentative du déséquilibre inverse maximal de la tension est obtenue en considérant la valeur au 95e centile parmi les valeurs mesurées.
En d'autres mots, il s'agit de la valeur maximale restante après avoir éliminé 5 % des mesures maximales.
L'application d'une telle méthode implique obligatoirement l'utilisation d'un appareil de mesure spécialisé en qualité de l'onde

## Déclassement des moteurs
Déclassement des moteurs
Lorsque le taux de déséquilibre inverse de la tension dépasse 1,5 %, il faut normalement procéder au déclassement des moteurs triphasés.
Le graphique de droite provenant de la norme NEMA MG1 permet de déterminer le facteur de déclassement en fonction du taux de déséquilibre.
Inscrire la valeur du désquilibre dans la case verte afin d'obtenir le facteur de déclassement correspondant.
| Taux de déséquilibre : | 2.1%
| Facteur de déclassement : | 94.4%
Exemple 1 : | Moteur de 100 HP avec un taux de déséquilibre inverse de 3 %.
Le facteur de déclassement est 88,8%.
Ainsi, ce moteur ne peut alimenter qu'une charge maximale de 88,8 HP.
Exemple 2 : | Charge mécanique de 75 HP avec un taux de déséquilibre de 2,5 %.
Le facteur de déclassement est 92 %.
Ainsi, la puissance minimale requise du moteur est 75 HP/ 92 % = 81,5 HP.
| x | y | m | b
| 0% | 1 | -0.2 | 1 | 7
| 0.5% | 0.999 | -0.6 | 1.002 | -6 | 1.07
| 0.75% | 0.9975 | -1.4 | 1.008
| 1% | 0.994 | -3.2 | 1.026
| 1.25% | 0.986 | -4.2 | 1.0385
| 1.5% | 0.9755 | -5.1 | 1.052
| 2% | 0.95 | -6 | 1.07
| 2.5% | 0.92 | -6.4 | 1.08
| 3% | 0.888 | -6.6 | 1.086
| 3.5% | 0.855 | -6.6 | 1.086
| 4% | 0.822 | -6.6 | 1.086
| 4.5% | 0.789 | -6.8 | 1.095
| 5% | 0.755

## Limite de déséquilibre
Norme applicable à Hydro-Québec
Les taux maximaux de déséquilibre de séquence inverse normalement attendus sur les réseaux de distribution d'Hydro-Québec sont spécifiés à la page 17 du document "Caractéristiques et cibles de qualité de la tension fournie par les réseaux moyenne et basse tension d’Hydro-Québec", publié par HQ en février 2001
| Lien : |  | http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/publications/pdf/qualite_tension_fr.pdf
Ce document stipule les valeurs guide suivantes :
Les taux de déséquilibre de tension en conditions habituelles d’exploitation pendant 95 % du temps sur une période de mesure d'une semaine sont généralement inférieurs à 2 %. Cependant, là où les caractéristiques des lignes et des charges ne permettent pas de répartir la charge de façon optimale entre les phases (lignes triphasées comportant de longs embranchements biphasés ou monophasés), certains déséquilibres de tension peuvent atteindre 3 % aux points de livraison triphasés, dans les conditions habituelles d’exploitation.
Les valeurs mentionnées sont applicables au point de branchement.
Si votre fournisseur d'électricité est Hydro-Québec et que vous avez de bonnes raisons de croire que le déséquilibre inverse de la tension à votre point de branchement est supérieur au 2 % stipulé et que cela cause des problématiques de fonctionnement de vos moteurs triphasés, vous êtes en droit de demander à Hydro-Québec d'effectuer la mesure du déséquilibre inverse de tension selon le protocole de mesure CEI 61000-4-30.
Si après mesures, le déséquilibre inverse dépasse les valeurs guide spécifiées précédemment, Hydro-Québec devrait normalement prendre les moyens requis pour le ramener sous ces valeurs.
Comme toutes ces démarches peuvent être assez complexes, 3E Ing. est en mesure de vous soutenir à cet effet et de veiller à ce qu'Hydro-Québec apporte, le cas échéant, les correctifs requis ou encore, de vous aider à corriger les problématiques dans votre installation si l'alimentation d'Hydro-Québec n'est pas en cause.