## Ex 2-1
Complément au cours "Caractéristiques électriques des postes de distribution HT/MT", Module 2
Calcul des courants de court-circuits symétrique, de crête et de coupure ( 3E Ing., J.P. Laflamme, ing. 2015-03-09)
IMPORTANT : Les données ne doivent être saisies que dans les cases vertes
Ligne HT |  |  |  |  | Vph-ph HT : | 230 | kV |  | Zbase : | 529 | ohm
| R1 | X1 |  | R0 | X0 |  |  |  |  | G0 | B0
| 0.0048 | 0.0417 | p.u. | 0.0081 | 0.0459 | p.u.
vue en HT : | 2.5392 | 22.0593 | ohm | 4.2849 | 24.2811 | ohm |  |  | 607.9322 | 0.0070483 | -0.03994 | S
vue en MT : | 0.039007 | 0.33888 | ohm
Transfo. de puissance |  |  |  |  | HT | MT
|  |  |  | Vph-ph MT : | 213 | 26.4 | kV |  |  | Connection des transfos : | YNd
No | Puiss. |  | X/R | Z |  | R ht | X ht |  |  | G ht | B ht
1 | 67 | MVA | 63 | 23.9 | % | 2.5685 | 161.8183 | ohm | 26191.7556 | 9.8067e-05 | -0.0061782 | S
2 | 67 | MVA | 63 | 23.9 | % | 2.5685 | 161.8183 | ohm | 26191.7556 | 9.8067e-05 | -0.0061782 | S
3 |  | MVA |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
4 |  | MVA |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
5 |  | MVA |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
6 |  | MVA |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
|  |  | Total de l'impédance des transfo de puiss. : |  | vue en HT : | 1.2843 | 80.9091 | ohm | 0.00015272 | 0.00019613 | -0.012356 | S
[5 empty] | vue en MT : | 0.019729 | 1.2429 | ohm |  | 0.012767 | -0.80435 | S
Transfo. de MALT
No | X/R | Z |  |  |  | R | X |  |  | G | B
1 |  |  | ohm |  |  | #DIV/0! | 0 | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
2 |  |  | ohm |  |  | #DIV/0! | 0 | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
3 |  |  | ohm |  |  | #DIV/0! | 0 | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
4 |  |  | ohm |  |  | #DIV/0! | 0 | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
5 |  |  | ohm |  |  | #DIV/0! | 0 | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
6 |  |  | ohm |  |  | #DIV/0! | 0 | ohm | #DIV/0! | 0 | 0 | S
[5 empty] | Total des transfo de MALT : | #DIV/0! | #DIV/0! | ohm | 0 | 0 | 0 | S
Inductance série
| X/R | Z |  |  |  | R | X
|  |  | ohm |  |  | #DIV/0! | 0 | ohm
|  | Endroit du défaut : | HT
|  |  | R1 | X1 |  | R0 | X0 |  |  | G0 | B0
|  | HT | 2.5392 | 22.0593 | ohm | 2.599 | 18.7616 | ohm | 0.0027874 | 0.0072445 | -0.052297 | S
|  | Barre MT | 0.058736 | 1.5818 | ohm | #DIV/0! | #DIV/0! | ohm | 0 | 0 | 0 | S
|  | Lignes MT | #DIV/0! | 1.5818 | ohm | #DIV/0! | #DIV/0! | ohm
|  | Retenu : | 2.5392 | 22.0593 | ohm | 2.599 | 18.7616 | ohm |  | Tension : | 230 | kV
Marge séc.: | 10% | [5 empty] | Temps de coupure : | 50 | msec |  | (pour le calcul de l'assymétrie)
|  |  | Symétrique |  |  |  |  | 1re crête | Coupure |  | Rd | Xd |  | Const de temps |  | X/R
| Défaut 3 ph : |  | 6578.2428 | A |  |  |  | 15943.8413 | 6663.4936 | A | 2.5392 | 22.0593 | ohm | 23.0443 | msec | 8.6875
| Défaut phase-neutre : |  | 6917.5814 | A |  |  |  | 16625.506 | 6986.5723 | A | 2.5591 | 20.9601 | ohm | 21.7256 | msec | 8.1903
| Défaut ph-ph-terre : | L1 | 7621.4007 | A | Rf | 6.7739 | ohm | 16976.5048 | 7684.7595 | A approx. | 2.5392 | 22.0593 | ohm | 23.0443 | msec | 8.6875
|  | L2 | 6719.3606 | A | Rf | 0 | ohm | 16757.3232 | 6775.2206 | A approx. | 2.5392 | 22.0593 | ohm | 23.0443 | msec | 8.6875
| Max : |  | 7621.4007 | A |  |  |  | 16976.5048 | 7684.7595 | A
Calcul des défauts ph-ph terre :
|  | a | -0.5 | 0.86603 |  |  |  | a² | -0.5 | -0.86603
|  | Z0+3 Zf | 22.9207 | 18.7616 |  |  |  | Z0+3 Zf | 2.599 | 18.7616
|  | a x Z1 | -20.3735 | -8.8306 |  |  |  | a² x Z1 | 17.8343 | -13.2287
|  | Z0+3 Zf-a Z1 | 43.2942 | 27.5922 |  |  |  | Z0+3 Zf-a² Z1 | -15.2354 | 31.9902
|  | Z1² | -480.1652 | 112.0259 |  |  |  | Z1² | -480.1652 | 112.0259
|  | Z1 (Z0+3 Zf) | -355.6668 | 553.2542 |  |  |  | Z1 (Z0+3 Zf) | -407.2678 | 104.9705
|  | Z1²+2 Z1 (Z0+3 Zf) | -1191.4988 | 1218.5344 | 2904495.5392 |  |  | Z1²+2 Z1 (Z0+3 Zf) | -1294.7008 | 321.967 | 1779912.9476
|  | (Z0+3 Zf-a Z1) / (Z1²+2 Z1 (Z0+3 Zf)) | -0.0061845 | -0.029482 |  |  |  | (Z0+3 Zf-a² Z1) / (Z1²+2 Z1 (Z0+3 Zf)) | 0.016869 | -0.020514
Note on E10: Sur une base de puissance de 100 MVA
Note on H10: Sur une base de puissance de 100 MVA
Note on M16: Dyn ou YNd
Note on F19: Sur la base de puissance du transfo indiquée à la colonne "C"
Note on E46: HT, Barre MT, Ligne MT